湖北天圣药业有限公司

污水处理站扩容方案

新项目完工后进水水量会增加至600m3/d左右，需新增一座二级沉淀池，初步选址位于二级接触氧化池旁边，采用竖流式沉淀池，地埋式，相较于平流沉淀池具有排泥方便，占地面积小，沉淀效率高等优点。

按600m³/d进行设计，表面水力负荷按0.8m3/(m2·h)；

则水流断面面积约为31㎡；

采用方形结构，池体尺寸为6.2m*6.2m*6.3m(H)，二级接触氧化池出水直接接入新建二级沉淀池，二级沉淀池内设置污泥回流泵，污泥回流至前端，出水排入集水井2，二沉池推荐布置及结构如下图：

新建二沉池

新建二沉池

二沉池位置图

二沉池平剖图

现场地下水水位较深，开挖施工时需降水施工，若不便开挖，可修筑到地面上，增加水泵提升。

附件一 防腐防渗方案

一、施工准备

池体抽水：

材料：污水池防腐材料的选用应符合设计要求。防腐材料有环氧树脂、玻璃纤维布（0.2）、稀料、固化剂及其他工具等。

二、作业条件：

1 防腐施工作业人员应有特殊工种作业操作证。

2 污水池防腐施工前底部清理工程必须检查验收，并符合设计要求。

3 防腐施工现场应有安全防护措施，有防火和通风措施，防止发生火灾和人员中毒事故。

4 露天防腐施工作业应选择适当的天气，大风、遇雨、等均不应作业。

施工要求：

1、清理时先用铲刀和钢丝刷清理表面起皮部位和其它污物，对有部分牢固的采用钢丝刷刷出稠状， 便于防腐材料与污水池壁的粘结度。

2、清理过程中，同时用扫帚毛刷清除表面浮尘及其他杂物。

3、提交验收，自查认为清理合格后提交甲方验收，得到认可才能进行下一步施工。

三、涂装工艺

基面处理----表面抹平----环氧打底----玻璃布粘贴(按3布5油施工)

涂装工艺过程及要求 ：

（1）．基材表面处理及环氧玻璃布施工

（2）.基面处理：检查粉刷面，对空鼓等缺陷彻底解决。用机械打磨等方法，清理干净损坏、脱落部分，并用抛光轮打磨，吹扫浮层，对严重部分进行环氧胶泥修补。

（3）表面抹平：用环氧胶坭整面抹平，对不平整处打磨。

（4）打底：基面处理结束采用环氧树脂打底一道，起到封闭基面和连接后续涂层的作用。

（5）贴布：用14~16目/平方厘米的无碱脱脂玻璃布配合环氧树脂进行贴布，达到三布五油。

四、施工步骤：

1、污水池内壁清理检查 → 环氧树脂打底一道→固化后环氧树脂第二次打底→刮补环氧胶泥→贴第一层0.2布→贴第二层0.2布→贴第三层0.2布，表面贴一层涂树脂胶料一道自然固化养护5小时。

五、安全措施

1、污水池进行清理前应关闭污水进口阀门，并将池中污水尽量排净，保持自然通风24小时以上。能够采用机械清污的尽量不采取人工清污；

2、下池作业人员必须身体健康、神志清醒。未满十八周岁人员和有呼吸道、心血管、过敏症或皮肤过敏症的人员，以及女性不得从事本工种；

3、污水池清理作业必须填写《污水池清理作业单》。由安全责任人指定现场安全人员。作业单必须由现场安全员对清污作业人员做技术和安全交底，交底双方应在《污水池清理作业单》上签字；

4、下池作业时必须有现场安全员在场全程监督安全措施的落实，指定2人以上的监护人；

5、下池人员必须配戴相应的防护用品（手套、安全帽、安全带、安全绳、背好氧气罐和有毒气体报警器），由现场安全员进行作业前安全措施检查；

6、下池前必须使用多功能气体检测仪进行有害气体检测，作业场所空气中的含氧量应为19.5%～23%，若空气中含氧量低于19.5％，应有报警信号。有毒物质浓度应符合GBZ 2.1和GBZ 2.2规定。确定危险气体未超标报警的，由安全员现场负责监督，同时报请第一安全责任人签字后，方可下池作业；

7、经多功能气体检测仪进行气体检测，确定危险气体超标报警时，采用鼓风机强制通风15分钟后再使用多功能气体检测仪进行检测，经检测危险气体未超标报警则按第6条执行；

8、在采用鼓风机进行机械通风后，经多功能检测仪监测还超标报警，立即通知安全主管部门派人到现场进行安全措施检查，由分管生产的厂长签字同意后，佩戴好手套、安全帽、安全带、安全绳、隔离呼吸面具，方可下池作业，并做好下池作业记录，下池作业时间不得超过30分钟；

9、下池后，工具、配件必须使用工具袋吊接，严禁抛扔。作业井周围一米范围内不得有石块、砖头等有可能造成打击伤害的物体。池上人员为下池人员做好一切安全保障工作；

10、施工作业区地面要划出禁区，悬挂施工作业标志，防止闲杂人等入内，池边设置安全梯；

11、下池作业严禁烟火，不得携带易燃易爆物品下池作业，如需动火作业且具备动火条件时，必须使用通风设备，同时配备消防器材，并到安全主管部门开具动火许可证，方可下池作业；

12、存在可燃气体的清污场所内不允许使用明火照明和非防爆设备；

13、生产经营单位不具备清理作业条件的，应将作业项目发包给具备相应资质的施工单位，签订发包合同及安全生产协议；

14、清污作业如需时间较长，应轮流下池，如池下作业人员有头晕、腿软、憋气、恶心等不适感，必须立即离池休息；

15、清污操作时，现场安全员和监护人员必须坚守岗位，精力集中，不得从事其他作业，保持与井下作业人员联系，注意观察、辨别井下作业人员的状态，及时发现问题，避免安全事故的发生；

16、发生作业险情，应立即抢救作业人员离开现场救护，同时通知安全主管部门和相关领导；

六、事故救援措施：

事故抢救人员应做好个人防护和必要的防范措施后，迅速投入排险工作。危险范围内无关人员迅速疏散、撤离现场。救护人员必须听从指挥，了解中毒物质及现场情况，防护器具佩戴齐全。救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护。救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行。及时把受伤人员抢救到安全区域。

七、急救措施：

硫化氢中毒急救处理：迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处，除去口腔异物及被污染衣物，立即吸氧并解开领带、裤带保持呼吸道通畅，并同时拨打120急救电话求助。心跳及呼吸停止者，应立即施行人工呼吸（宜采用胸廓挤压式人工呼吸，忌用口对口人工呼吸，万不得已时与病人间隔数层水湿的纱布）和体外心脏挤压术增强呼吸能力，直至送达医院。